Информация о наличии свободных и доступных мощностей, емкости, мест, пропускных способностей сетей регулируемых коммунальных услуг на 3 квартал 2019 года

Источник теплоснабжения:

г. Аксу - РОК-2, принадлежащая АЗФ филиала АО «ТНК» Казхром».

пос. Аксу – АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация»

Система теплоснабжения:

г. Аксу – закрытая,

пос. Аксу – открытая

Температурный   график:

г. Аксу - 105-70оС.

п. Аксу – 110-70оС

Водяные тепловые сети двухтрубного исполнения.

Технологическая мощность тепловых сетей – 696656 Гкал/год

г. Аксу – 523010 Гкал/год

пос. Аксу – 173646 Гкал/год

Фактический объем передачи тепловой энергии с учетом нормативных потерь за 2018 год – 377762 Гкал/год

город Аксу – 360670 Гкал/год

поселок Аксу –17695 Гкал/год

Максимально-часовая нагрузка, Гкал/час по договору:

г.Аксу					179,10 Гкал/час, в том числе:

отопление – 104,53 Гкал/час

ГВС – 46,89 Гкал/час

тепловые потери – 27,68 Гкал/час

пос. Аксу		9,02 Гкал/час, в том числе

на отопление – 5,74 Гкал/час

ГВС – 1,01 Гкал/час

тепловые потери – 2,27 Гкал/час

Расход сетевой воды:

г. Аксу       зимний период – 4180 м3/час

летний период – 2800 м3/час

пос. Аксу - не более 280 т/час

Норма утечки сетевой воды:

г. Аксу        отопительный период – 85 т/час

летний период – 64,94 т/час

пос. Аксу     не более 30 т/час

Давление на подающем трубопроводе:

г. Аксу         зимний период - 8,5 кгс/см2 (прямая), 2,5 кгс/см2 (обратная)

летний период – 6,0 кгс/см2 (прямая), 3,0 кгс/см2 (обратная)

пос. Аксу        8,0 кгс/см2

Количество тепловых пунктов:

г. Аксу: ЦТП-5шт, ТП-7шт

поселок Аксу: ЦТП (операторная) – 1шт.

Сведения об инженерных коммуникациях на 3 квартал 2019 года

Протяженность тепловых сетей: всего – 90832 м, из них:

г. Аксу  – 82939 м, в том числе:

- магистральные – 12234 м,

- распределительные – 70705 м

пос.Аксу -7893 м, в том числе:

- магистральные – 2369 м

- распределительные – 5524 м