Информация о наличии свободных и доступных мощностей, емкости, мест, пропускных способностей сетей регулируемых коммунальных услуг на 4 квартал 2017 года

Источник теплоснабжения:

г.Аксу - РОК-2, принадлежащая АЗФ филиала АО «ТНК» Казхром».

Пос. Аксу – АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация»

Система теплоснабжения:

Г. Аксу – закрытая, пос. Аксу – открытая

Температурный   график:

г.Аксу - 110-70оС.

Водяные тепловые сети двухтрубного исполнения.

Технологическая мощность тепловых сетей – 696656Гкал/год

Г. Аксу – 523010 Гкал/год

Пос. Аксу – 173646 Гкал/год

Фактический объем передачи тепловой энергии с учетом нормативных потерь за 2014 год – 364760,2 Гкал/год

Город Аксу - 343900Гкал/год

Поселок Аксу – 20860,2 Гкал/год

Максимально-часовая нагрузка, Гкал/час по договору:

г.Аксу					175,28 Гкал/час, в том числе:

отопление – 100,19 Гкал/час		ГВС – 47,85 Гкал/час

тепловые потери – 27,24 Гкал/час

пос. Аксу		9,0 Гкал/час, в том числе

на отопление – 5,721 Гкал/час	ГВС – 1,010 Гкал/час

тепловые потери – 2,269 Гкал/час

Расход сетевой воды:

г.Аксу       зимний период – 3898 м3/час

летний период – 2440 м3/час

пос.Аксу - не более 280 т/час

Норма утечки сетевой воды:

г.Аксу             отопительный период – 85 т/час

летний период – 64,94 т/час

пос.Аксу          не более 30 т/час

Давление на подающем трубопроводе:

г.Аксу                  зимний период - 8,5 кгс/см2 (прямая), 2,5 (обратная)

летний период – 6,0 кгс/см2 (прямая), 3,0 (обратная)

пос.Аксу               8,0 кгс/см2

Количество тепловых пунктов:

Г. Аксу: ЦТП-2шт, ТП-7шт

Поселок Аксу: ТП (операт) – 1шт.

Схема инженерных коммуникаций КГП «Теплосервис-Аксу» на 4 квартал 2017 года

Сведения об инженерных коммуникациях на 4 квартал 2017 год

Протяженность тепловых сетей: всего – 79032 м, из них:

г.Аксу  – 71139 м, в том числе:

- магистральные – 12234 м,		распределительные – 58905 м

пос.Аксу -7893 м, в том числе:

- магистральные – 2369 м			распределительные – 5524 м