2017 жылдың 4 тоқсаны бойынша  бос және қолжетімді қуаттылықтардың, сыйымдылықтың, орындардың, өткізу қабілетін желісінің реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтер туралы ақпарат

Жылумен қамтамасыз ету көзі:

Ақсу қаласы - "Казхром" ТҰК" тиесілі АФЗ Аудандық жылыту станциясы-2.

Ақсу кенті– АҚ «Евразиялық Энергетикалық Корпорациясы»

Жылумен жабдықтау жүйесі:

Ақсу қаласы – жабық, Ақсу кенті – ашық

Температуралық кестесі:

Ақсу қаласы - 110-70оС.

Су жылу желісінің екі құбыр орындалуы.

Жылу желілерінің технологиялық қуаты – 696656Гкал/жыл

Ақсу қаласы – 523010 Гкал/год

Ақсу кенті – 173646 Гкал/год

Шарт бойынша максималды сағаттық жүктемесі, Гкал/сағ:

Ақсу қаласы				175,28 Гкал/сағ, соның ішінде:

жылытуға – 100,19 Гкал/час	ыстық сумен қамтамасыз ету – 47,85 Гкал/сағ

жылу жоғалту – 27,24 Гкал/сағ

Ақсу кенті		9,0 Гкал/сағ, соның ішінде:

жылытуға – 5,721 Гкал/сағ	ыстық сумен қамтамасыз ету – 1,010 Гкал/сағ

жылу жоғалту – 2,269 Гкал/сағ

Желілік судың шығыны:

Ақсу қаласы       қысқы кезеңде – 3898 м3/сағ

жазғы кезеңде – 2440 м3/сағ

Ақсу кенті - 280 т/сағ артық емес

Норма утечки сетевой воды:

Ақсу қаласы   жылыту кезеңінде – 85 т/сағ

Жазғы кезеңде – 64,94 т/сағ

Ақсу кенті          не более 30 т/час

Беретін құбырдағы қысым:

Ақсу қаласы         қысқы кезең - 8,5 кгк/см2 (тура), 2,5 (кері)

Жазғы кезең – 6,0 кгк/см2 (тура), 3,0 (кері)

Ақсу кенті               8,0 кгк/см2

Жылу пункттерінің саны:

Ақсу қаласы: ОЖП-2дана, ЖП-7 дана

Ақсу кенті: ЖП (операт) – 1 дана

2017 жылдың 4 тоқсан бойынша КМК "Теплосервис-Ақсу" инженерлік коммуникациялар схемасы

2017 жылдың 4 тоқсан бойынша инженерлік коммуникациялар туралы мәліметтер

Жылу желілерінің ұзындығы, барлығы – 79032 м, оның ішінде:

Ақсу қаласы  – 71139 м, оның ішінде:

- магистральдық – 12234 м,		тарату – 58905 м

Ақсу кенті -7893 м, соның ішінде:

- магистральдық – 2369 м		тарату – 5524 м